Bochnia, dnia 30 września 2022r.

NHK.9020.01.10.27.2022

Gminny Zakład Komunalny

Kobylec 64A

32-740 Łapanów

D E C Y Z J A  Nr 130/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.), 
po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 26 września 2022r. 
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (data wpływu: 30.09.2022r.), sprawozdanie nr 17/Z/2022 (punkt poboru: kran – łazienka – Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 124/22 z dnia 23 września 2022r., znak: NHK.9020.01.10.27.2022 stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia 
przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego 
w dniu 23 września 2022r. sprawozdania nr LW/3425/N/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 20 września 2022r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni pochodzącej 
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: kran – Budynek Gminnego Zakładu Komunalnego, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt D tabela 1, lp. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru:

- Trichlorometan (chloroform), który wyniósł 0,036±0,004 mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

W związku z powyższym dnia 23 września 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 124/22, znak: NHK.9020.01.10.27.2022 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa, pod warunkiem, że wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie może przekroczyć wartości 0,036 mg/l.

W dniu 26 września 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni otrzymał pismo od Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, z którego wynikało, 
że podjęto działania naprawcze tj. skorygowanie ilości podawanych środków dezynfekcyjnych poprzez zmniejszenie ilości podawanego podchlorynu sodowego do uzdatniania wody 
w Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej, dezynfekowanie wody poprzez dozowanie do wody dwutlenku chloru oraz przy użyciu lampy UV, monitorowanie poziomu nasycenia wody dwutlenkiem chloru oraz badanie stężenia chloru wolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego uzdatnianej wody, częściowe opróżnienie zbiornika uzdatnionej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej i uzupełnienie go o nową uzdatnioną wodę oraz płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 30 września 2022r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 30 września 2022r., 
w którym właściciel wodociągu przedłożył sprawozdanie nr 17/Z/2022 z badania próbki wody pobranej dnia 26 września 2022r. (punkt poboru: kran – łazienka – Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów). Z powyższego sprawozdania wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonego parametru, tj. Trichlorometan (chloroform), nie budzi zastrzeżeń, tj. wartość parametru Trichlorometanu (chloroformu) wyniosła 0,026±0,004 mg/l (dopuszczalna wartość 0,030 mg/l). Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu
do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił 
jak w sentencji.

……………………………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa).

2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 479 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Zgodnie z art. 130 kpa
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108); 
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy 
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Otrzymuje:

1 x Adresat (Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) – e-PUAP

1 x Wójt Gminy Łapanów – do wiadomości – e-PUAP

1 x Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca – do wiadomości

1 x Wójt Gminy Bochnia – do wiadomości – e-PUAP

1 x Wójt Gminy Gdów – do wiadomości – e-PUAP

1 x Starostwo Powiatowe w Bochni – do wiadomości – e-PUAP

1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni – do wiadomości – e-PUAP

1 x PSSE w Wieliczce – do wiadomości – e-PUAP

1 x a/a /HZZ/HDiM/HP/EP

Referent sprawy: inż. Agnieszka Krzywda, tel. 14 612 39 47 wew. 15

# Text boxes

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie